ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОВЕДЕНИЯ ПРОДУКТОВ КОРРОЗИИ В КОНТУРАХ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Г.А.Мищенко, Ю.А.Родионов, В.Г.Крицкий, А.А.Слободов

Санкт-Петербургский государственный технологический институт, Россия

Россия  198013  Санкт-Петербург  Московский пр., 26.  aslob@ton.net.ru

- Представлены термодинамические методы моделирования и расчета фазово-химических превращений в многокомпонентных водно-неорганических системах, позволяющие определять возможность образования тех или иных соединений, рассчитывать их растворимости и равновесный состав растворов в широкой области параметров состояния (температуры, давления, состава). Использованы для исследования и оптимизации водно-химических режимов контуров ядерных энергетических установок с различными реакторами – PWR (ВВЭР), BWR и др.

- Что позволило не только предсказать технические последствия отклонений нормируемых параметров водно-химических режимов (ВХР) и дать их обоснованную корректировку, но также и выявить механизмы протекающих в системе фазовых и химических превращений, определить (качественно и количественно) влияние на них параметров состояния.

- Результаты моделирования и расчетов дали многоплановую картину влияния параметров состояния (температуры, концентраций кислотно-щелочных добавок, окислительно-восстановительных условий) на состав растворов и растворимость продуктов коррозии (ПК) используемых сплавов (на основе железа и меди). Анализ результатов не только выявил качественные закономерности (согласованные с экспериментальными) поведения низко- и высокотемпературных растворов, но и, на базе обоснованных количественных результатов, существенно их расширил.

- Показано, что явления коррозии, массопереноса, отложения ПК количественно взаимосвязаны и определяются растворимостью соответствующего оксидного слоя. Установлено для различных ВХР и конструкционных материалов энергоблоков, что введение в теплоноситель корректирующих добавок, понижающих растворимость оксида, ведет и к снижению интенсивности процессов коррозии; минимизация температурного градиента растворимости ослабляет процессы отложений ПК, и др.

- Предотвращение осаждения продуктов коррозии в высокотемпературной зоне цикла энергоблоков (в котлах, парогенераторах, реакторах) сводится к задаче минимизации не только растворимости c, но и модуля ее температурного градиента ∂с∂T в определенном температурном диапазоне. Для ее решения использован указанный подход, но с дополнительной оптимизацией (по критерию min∂с∂T) соотношений концентраций компонентов раствора-теплоносителя.